## BasesdeDiseño
REHABILITACIÓN Y AMPLIACIÓN DEL SISTEMA DE AGUA DE LA ALDEA NAVIDAD, DEL MUNICIPIO DE SAN CRISTOBAL VERAPAZ, DEL DEPARTAMENTO DE ALTA VERAPAZ
BASES DE DISEÑO
Población actual | 695 | viv.
Viviendas actuales | 118 | viv.
Densidad de población | 5.8898 | hab/viv
Periodo de diseño | 20 años + 1 de gestion
Tasa de crecimiento | 3%
Viviendas futuras | 182.6878 | viv.
Población futura | 1076 | habitantes
Aforo | 0.88 | L/s
Dotación | 60 | L/hab/día
Caudal medio diario | 0.74722 | L/s
Factor de día máximo | 1.2
Factor de hora máximo | 2
Caudal de día máximo | 0.89667 | L/s
Caudal de hora máximo | 1.87 | L/s
Caudal unitario | 0.01 | L/s/viv
Caudal de bombeo | 0.64 | L/s
Tiempo de bombeo | 6 | hora
Volumen del tanque succión (Existente) | 80 | m3
Volumen de tanque Sector Alto (Existente) | 50 | m3
Volumen del tanque Sector Medio (Existente) | 15 | m3
Volumen del tanque Sector Bajo (Nuevo) | 20 | m3
LÍNEA DE BOMBEO
Caudal de linea de bombeo Sector Alto | 0.64 | litros/seg
Diámetro económico | 1 1/4" | 250 PSI
Carga Dinámica Total CDT | 1797.82 | metros
Velocidad | 0.59 | mts/seg
Longitud de bombeo | 180 | mts.
Altura de impulsión | 62.76 | metros
Potencia de la bomba | 2 | HP