## Hoja1
RESUMEN DE CÁLCULO HIDRÁULICO
REHABILITACIÓN Y AMPLIACIÓN DEL SISTEMA DE AGUA DE LA ALDEA NAVIDAD, DEL MUNICIPIO DE SAN CRISTOBAL VERAPAZ, DEL DEPARTAMENTO DE ALTA VERAPAZ
DISEÑO: ELDER A. RIVERA | [5 empty] | REVISO: ELDER A. RIVERA |  |  |  | FECHA: | 2009-05-01 |  |  | HOJA | No. 1 | DE 1
|  | longi- | diame- |  | Q | V | H.F. | COTA |  | COTA |  | PRESION |  | PRESION
TRAMO |  | tud | tro | clase |  |  |  | PIEZOMETRICA (m) |  | TERRENO (m) |  | DISPONIBLE (m) |  | ESTATICA(m.) |  | OBSERVACIONES
DE | A | (m) | (pulg) | (PSI) | (L/s) | (m/s) | (m) | INICIAL | FINAL | INICIAL | FINAL | INICIAL | FINAL | INICIAL | FINAL
LINEA DE CONDUCCION CAPT. A CDQ-3V
Nac1 | Nac2 | 60 | 3/4" | 160 | 0.03 | 0.069063 | 0.01 | 1764.56 | 1764.55 | 1764.56 | 1747.32 | 0 | 17.23 | 0 | 17.24 | 0+054.30
Nac3 | CUQ | 24 | 2" | 160 | 0.23 | 0.094406 | 0.38 | 1746.65 | 1746.27 | 1746.65 | 1739.1 | 0 | 7.17 | 0 | 7.55 | 0+036.12
Nac2 | CUQ | 102 | 3" | 160 | 0.64 | 0.12109 | 0.92 | 1747.32 | 1746.4 | 1747.32 | 1739.1 | 0 | 7.3 | 0 | 8.22 | 0+509.73
CUQ | CDQ | 2382 | 3" | 160 | 0.9 | 0.17029 | 1.07 | 1746.27 | 1745.2 | 1739.1 | 1738.9 | 7.3 | 6.3 | 8.22 | 8.42 | 0+661.21 CDQ-3V
LINEA DE BOMBEO DE T. S. a T. D. 50 m3
E-127 | E-141 | 180 | 1 1/4" | 250 | 0.64 | 0.58945 | 2.02 | 1797.82 | 1795.8 | 1735.06 | 1795.8 | 62.76 | 0 | 62.76 | 2.02 | 0+174.52 TD 50 m3
RED DE DISTRIBUCIÓN SECTOR ALTO - INICIA DE TANQUE DE 50 m3 (EXISTENTE)
RAMAL 1
140 | 142 | 36 | 1 1/4" | 160 | 0.45765 | 0.38491 | 0.18 | 1795.8 | 1795.62 | 1795.8 | 1789.92 | 0 | 5.7 | 0 | 5.88 | 0+029.92
142 | 143 | 12 | 1 1/4" | 160 | 0.42375 | 0.3564 | 0.05 | 1795.62 | 1795.57 | 1795.62 | 1786.88 | 5.7 | 8.69 | 5.88 | 8.92 | 0+043.26
142 | Casa2 | 42 | 1/2" | 315 | 0.0339 | 0.13053 | 0.05 | 1795.62 | 1795.57 | 1795.62 | 1783.75 | 5.7 | 11.82 | 5.88 | 12.05 | 0+066.56
143 | 152 | 234 | 1 1/4" | 160 | 0.4068 | 0.34215 | 0.92 | 1795.57 | 1794.65 | 1795.57 | 1772.37 | 8.69 | 22.28 | 8.92 | 23.43 | 0+263.56
143 | Esc. | 56 | 1/2" | 315 | 0.01695 | 0.065267 | 0.03 | 1795.57 | 1795.54 | 1795.57 | 1778.39 | 8.69 | 17.15 | 8.92 | 17.41 | 0+091.10
152 | 156 | 60 | 1/2" | 315 | 0.0339 | 0.13053 | 0.08 | 1794.65 | 1794.57 | 1772.37 | 1761.77 | 22.28 | 32.8 | 23.43 | 34.03 | 0+319.19
152 | 157 | 30 | 1" | 160 | 0.28815 | 0.39832 | 0.21 | 1794.65 | 1794.44 | 1772.37 | 1761.32 | 22.28 | 33.12 | 23.43 | 34.48 | 0+290.17
157 | 160 | 60 | 1/2" | 315 | 0.0339 | 0.13053 | 0.08 | 1794.44 | 1794.36 | 1761.32 | 1749.1 | 33.12 | 45.26 | 34.48 | 46.7 | 0+346.37
157 | 162 | 24 | 1" | 160 | 0.25425 | 0.35146 | 0.13 | 1794.44 | 1794.31 | 1761.32 | 1757.59 | 33.12 | 36.72 | 34.48 | 38.21 | 0+311.08
162 | 165 | 48 | 3/4" | 250 | 0.1017 | 0.23412 | 0.16 | 1794.31 | 1794.15 | 1757.59 | 1745.86 | 36.72 | 48.29 | 38.21 | 49.94 | 0+357.40
162 | 167 | 66 | 1" | 160 | 0.15255 | 0.21087 | 0.14 | 1794.31 | 1794.17 | 1757.59 | 1754.31 | 36.72 | 39.86 | 38.21 | 41.49 | 0+373.88
167 | 170 | 48 | 1/2" | 315 | 0.05085 | 0.1958 | 0.16 | 1794.17 | 1794.01 | 1754.31 | 1743.57 | 39.86 | 38.21 | 41.49 | 52.23 | 0+416.43
167 | 176 | 120 | 3/4" | 250 | 0.08475 | 0.1951 | 0.27 | 1794.17 | 1793.9 | 1754.31 | 1743.97 | 39.86 | 49.93 | 41.49 | 51.83 | 0+485.45 CRP c/vf
176 | 178 | 48 | 1/2" | 315 | 0.0339 | 0.13053 | 0.06 | 1743.97 | 1743.91 | 1743.97 | 1718.94 | 0 | 24.97 | 0 | 25.03 | 0+529.39
167 | 185 | 228 | 1/2" | 315 | 0.01695 | 0.065267 | 0.14 | 1794.17 | 1794.03 | 1754.31 | 1766.91 | 39.86 | 27.12 | 41.49 | 28.89 | 0+594.60
RAMAL 2
140 | 187 | 48 | 1 1/4" | 160 | 0.5085 | 0.42768 | 0.28 | 1795.8 | 1795.52 | 1795.8 | 1786.88 | 0 | 8.64 | 0 | 8.92 | 0+043.26
187 | 198 | 96 | 3/4" | 250 | 0.08475 | 0.1951 | 0.21 | 1795.52 | 1795.31 | 1786.88 | 1767.72 | 8.64 | 27.59 | 8.92 | 28.08 | 0+134.47
187 | 190 | 72 | 1 1/4" | 160 | 0.42375 | 0.3564 | 0.3 | 1795.52 | 1795.22 | 1786.88 | 1772.68 | 8.64 | 22.54 | 8.92 | 23.12 | 0+107.54
190 | 192 | 72 | 3/4" | 250 | 0.1695 | 0.39021 | 0.3 | 1795.22 | 1794.92 | 1772.68 | 1757.16 | 22.54 | 37.76 | 23.12 | 38.64 | 0+172.20
192 | 195 | 66 | 1/2" | 315 | 0.05085 | 0.1958 | 0.22 | 1794.92 | 1794.7 | 1757.16 | 1755.01 | 37.76 | 39.69 | 38.64 | 40.79 | 0+234.96
192 | 201 | 42 | 3/4" | 250 | 0.0678 | 0.15608 | 0.07 | 1794.92 | 1794.85 | 1757.16 | 1749.03 | 37.76 | 45.82 | 38.64 | 46.77 | 0+209.93
201 | 203 | 36 | 1/2" | 315 | 0.01695 | 0.065267 | 0.02 | 1794.85 | 1794.83 | 1749.03 | 1743.08 | 45.82 | 51.75 | 46.77 | 52.72 | 0+054.30
201 | 205 | 54 | 1/2" | 315 | 0.0339 | 0.13053 | 0.07 | 1794.85 | 1794.78 | 1749.03 | 1743.11 | 45.82 | 51.67 | 46.77 | 52.69 | 0+054.30
190 | 206 | 48 | 1" | 160 | 0.2373 | 0.32803 | 0.24 | 1795.22 | 1794.98 | 1772.68 | 1763.65 | 22.54 | 31.33 | 38.64 | 32.15 | 0+054.30
206 | 217 | 48 | 1" | 160 | 0.1695 | 0.2343 | 0.12 | 1794.98 | 1794.86 | 1763.65 | 1755.54 | 31.33 | 39.32 | 32.15 | 39.44 | 0+054.30
217 | 220 | 84 | 3/4" | 250 | 0.0678 | 0.15608 | 0.15 | 1794.86 | 1794.71 | 1755.54 | 1739.41 | 39.32 | 55.3 | 39.44 | 56.39 | 0+268.19 CRP c/VF
220 | 221 | 30 | 1/2" | 315 | 0.01695 | 0.065267 | 0.02 | 1739.41 | 1739.39 | 1739.41 | 1731.63 | 0 | 7.76 | 0 | 7.78 | 0+292.87
206 | 213 | 306 | 3/4" | 250 | 0.08475 | 0.1951 | 0.68 | 1794.98 | 1794.3 | 1763.65 | 1747.32 | 31.33 | 46.98 | 32.15 | 48.48 | 0+400.54
RED DE DISTRIBUCIÓN SECTOR MEDIO - INICIA DE TD DE 15 m3 (EXISTENTE)
RAMAL 3
224 | 233 | 78 | 1" | 160 | 0.27 | 0.37323 | 0.48 | 1738.9 | 1738.42 | 1738.9 | 1737.56 | 0 | 0.86 | 0 | 1.34 | 0+074.64
233 | 236 | 78 | 1/2" | 315 | 0.045 | 0.17327 | 0.26 | 1738.42 | 1738.16 | 1737.56 | 1713.56 | 0.86 | 24.6 | 1.34 | 25.34 | 0+148.00
233 | 240 | 72 | 1" | 160 | 0.21 | 0.29029 | 0.28 | 1738.42 | 1738.14 | 1737.56 | 1733.43 | 0.86 | 4.71 | 1.34 | 5.47 | 0+139.61
240 | 242 | 36 | 3/4" | 250 | 0.12 | 0.27625 | 0.17 | 1738.14 | 1737.97 | 1733.43 | 1721 | 4.71 | 16.97 | 5.47 | 17.9 | 0+174.24
242 | 244 | 42 | 1/2" | 315 | 0.045 | 0.17327 | 0.14 | 1737.97 | 1737.83 | 1721 | 1707.01 | 16.97 | 30.82 | 17.9 | 31.89 | 0+213.47
242 | 248 | 96 | 3/4" | 250 | 0.06 | 0.13813 | 0.13 | 1737.97 | 1737.84 | 1721 | 1695.7 | 16.97 | 42.14 | 31.89 | 43.2 | 0+234.96
240 | 252 | 96 | 3/4" | 250 | 0.06 | 0.13813 | 0.13 | 1738.14 | 1738.01 | 1733.43 | 1721.87 | 4.71 | 16.14 | 17.9 | 17.03 | 0+227.74
252 | 252.2 | 30 | 1/2" | 315 | 0.03 | 0.11552 | 0.04 | 1738.01 | 1737.97 | 1721.87 | 1711.63 | 16.14 | 26.34 | 17.9 | 27.27 | 0+253.80
252 | 253 | 30 | 1/2" | 315 | 0.015 | 0.057758 | 0.02 | 1738.01 | 1737.99 | 1721.87 | 1723.79 | 16.14 | 14.2 | 17.9 | 15.11 | 0+252.90
RAMAL 4
224 | 226 | 30 | 3/4" | 250 | 0.06 | 0.13813 | 0.04 | 1738.9 | 1738.86 | 1738.9 | 1733.73 | 0 | 5.13 | 0 | 5.17 | 0+025.75
226 | 230 | 138 | 1/2" | 315 | 0.03 | 0.11552 | 0.18 | 1738.86 | 1738.68 | 1733.73 | 1721.69 | 5.13 | 16.99 | 5.17 | 17.21 | 0+158.84
LINEA DE CONDUCCION SECTOR BAJO - INICIA DE CDQ-3V
224 | 258 | 360 | 1" | 160 | 0.26 | 0.35941 | 2.06 | 1738.9 | 1736.84 | 1738.9 | 1718.78 | 0 | 18.06 | 0 | 20.12 | 0+344.69 TD 20 m3
RED DE DISTRIBUCION
RAMAL 5
258 | 303 | 192 | 1 1/4" | 160 | 0.42325 | 0.35599 | 0.79 | 1718.78 | 1717.99 | 1718.78 | 1691.01 | 0 | 26.98 | 0 | 27.77 | 0+528.18
303 | 310 | 156 | 1/2" | 315 | 0.043785 | 0.1686 | 0.34 | 1691.01 | 1690.67 | 1691.01 | 1661.45 | 26.98 | 29.22 | 27.77 | 29.56 | 0+148.00
303 | 323 | 240 | 1" | 160 | 0.26271 | 0.36315 | 1.37 | 1691.01 | 1689.64 | 1691.01 | 1639.04 | 26.98 | 50.6 | 27.77 | 51.97 | 0+757.90
RAMAL 6
258 | 260 | 48 | 1" | 160 | 0.26271 | 0.36315 | 0.27 | 1718.78 | 1718.51 | 1718.78 | 1700.05 | 0 | 18.46 | 51.97 | 18.73 | 0+174.24
260 | 261 | 18 | 3/4" | 250 | 0.05838 | 0.1344 | 0.02 | 1718.51 | 1718.49 | 1700.05 | 1697.26 | 18.46 | 21.23 | 18.73 | 21.52 | 0+213.47
261 | 263 | 36 | 1/2" | 315 | 0.043785 | 0.1686 | 0.08 | 1718.49 | 1718.41 | 1697.26 | 1690.41 | 21.23 | 28 | 21.52 | 28.37 | 0+234.96
261 | 272 | 54 | 1/2" | 315 | 0.014595 | 0.056199 | 0.01 | 1718.49 | 1718.48 | 1697.26 | 1690.93 | 21.23 | 27.55 | 21.52 | 27.85 | 0+227.74
263 | 266 | 60 | 1/2" | 315 | 0.014595 | 0.056199 | 0.01 | 1718.41 | 1718.4 | 1690.41 | 1684.05 | 28 | 34.35 | 28.37 | 34.73 | 0+227.74
263 | 269 | 60 | 1/2" | 315 | 0.02919 | 0.1124 | 0.08 | 1718.41 | 1718.33 | 1690.41 | 1677.35 | 28 | 40.98 | 28.37 | 41.43 | 0+227.74
260 | 276 | 132 | 1/2" | 315 | 0.043785 | 0.1686 | 0.29 | 1718.51 | 1718.22 | 1690.41 | 1688.81 | 18.46 | 29.41 | 18.73 | 29.97 | 0+227.74
276 | 278 | 36 | 3/4" | 250 | 0.08757 | 0.2016 | 0.1 | 1718.22 | 1718.12 | 1688.81 | 1681.87 | 29.41 | 36.25 | 29.97 | 36.91 | 0+227.74
278 | 284 | 108 | 1/2" | 315 | 0.043785 | 0.1686 | 0.23 | 1718.12 | 1717.89 | 1681.87 | 1670.46 | 36.25 | 47.43 | 18.73 | 48.32 | 0+227.74
278 | 286 | 24 | 1/2" | 315 | 0.043785 | 0.1686 | 0.05 | 1718.12 | 1718.07 | 1681.87 | 1678.33 | 36.25 | 39.74 | 29.97 | 40.45 | 0+227.74
276 | 291 | 150 | 3/4" | 250 | 0.05838 | 0.1344 | 0.2 | 1718.22 | 1718.02 | 1688.81 | 1668.95 | 29.41 | 49.07 | 18.73 | 49.83 | 0+227.74
294 | 295 | 24 | 1/2" | 315 | 0.014595 | 0.056199 | 0.01 | 1718.78 | 1718.77 | 1713.05 | 1709.14 | 5.73 | 9.63 | 29.97 | 9.64 | 0+411.21
298 | 299 | 24 | 1/2" | 315 | 0.014595 | 0.056199 | 0.01 | 1718.78 | 1718.77 | 1702.59 | 1702.59 | 16.19 | 16.18 | 18.73 | 16.19 | 0+361.07
315 | 316 | 24 | 1/2" | 315 | 0.014595 | 0.056199 | 0.01 | 1718.78 | 1718.77 | 1664.51 | 1660.98 | 54.27 | 57.79 | 29.97 | 57.8 | 0+663.65